采购需求

- 安装地点：UPS不间断电源1套安装在海南省安宁医院检验科（海口市龙华区南海大道东10号门诊楼4楼检验科），1套安装在海南省安宁医院东红分院检验科（琼海市大路镇东红农场海南省东部精神卫生中心检验科）。

- 配置参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS主机 | 台 | 2 | 1、工作方式(技术类型)：DSP控制纯在线式双变换； 2、标称容量（W）：三相30KVA（≥24KW）； 3、输入功率因数：≥0.99； 4、输入电压及频率范围：380AC±25%；50Hz±10%； 5、采用数字化UPS先进的第六代低损耗大功率IGBT逆变技术； ▲6、UPS具有电气隔离式的电压取样模块电路功能，投标时应提供电气隔离式的电压取样模块电路第三方国家级权威机构技术证明文件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲7、UPS具有电气隔离式的推挽功率变换直流升压电路功能，投标时应提供电气隔离式的推挽功率变换直流升压电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲8、UPS采用新型的MOS、IGBT开关器件的驱动电路模块，投标时应提供新型的MOS、IGBT开关器件的驱动电路模块第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲9、UPS具有正弦波直流量采样电路功能，投标时应提供正弦波直流量采样电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； 10、负载特性：完全满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠； 11、充电模式：先恒流后恒压，带温度补偿充电自动均浮充转换； 12、输出电压稳定度：±1%（稳态负载），±3%（负载波动）；13、输出频率稳定度：锁旁路50Hz/60Hz±5 Hz ,无输入时：±0.05%； 14、输出电压谐波失真（THDv）：正弦波，线性负载<1%；非线性负载<2.5%； 15、逆变过载保护：110%~125% 10分钟；150% 1分钟； 16、通讯接口：RS232、RS485。可选干接点接口、SNMP卡（网络远程监控）； 17、冗余功能：串机热备份或并联； 18、抗浪涌能力：10/700uS,5KA;8/20uS,20KA； ▲19、UPS具有变压器隔离式驱动电路功能，投标时应提供UPS变压器隔离式驱动电路第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲20、UPS具有三环反馈控制的移相全桥软开关功能，投标时应提供三环反馈控制的移相全桥软开关第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲21、UPS产品通过泰尔认证，投标时应提供证书复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲22、UPS产品具有中国节能产品认证证书,投标时应提供证书复印件，加盖厂家公章或投标专用章； ▲23、生产厂商需提供：ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001系列环境管理体系认证证书、GB/T28001职业安全健康管理体系认证证书、企业信用等级证书（AAA）、安全生产标准化三级企业认证证书，科技小巨人企业证书、UPS供电系统及其基础设施技术创新证书、加盖厂家公章或投标专用章； ▲24、UPS主机需提供原厂授权及三年免费保修承诺，加盖厂家公章或投标专用章； |
| 2 | 蓄电池 | 节 | 64 | ▲1、电池容量：12V100AH； ▲2、为方便UPS管理，电池与主机同一品牌，投标时需提供同一品牌确认函及第三方检测报告加盖厂家公章或投标专用章； ▲3、电池需提供原厂授权及三年免费保修承诺，加盖厂家公章或投标专用章； 4、密封性： 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部； 5、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护； 6、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合， 防爆设备的装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠； 7、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命； 8、温度适应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用； |
| 3 | 电池柜 | 套 | 4 | 1、结构：组装式，可安装16节12V100AH电池； 2、带有接地端子和电池开关； 3、表面烤漆防锈； 4、材质：半冷轧钢板或环保镀锌板； 5、颜色：灰色或黑色； |
| 4 | 电池连接套件 | 套 | 2 | 1、线径不少于16平米； 2、线缆接线端需用液压钳紧固； |

注：

- UPS主机、蓄电池自项目验收之日起叁年免费保修。

- 采购含税及运输、安装调试费用。